## KODY IEC_SSiN
NAZWA URZĄDZENIA: Wskaźnik zaczepu transformatora AWZ-1
LOKALIZACJA …………..………..…... 9600/19200/……………. [bps] adres ………….. Aktualne od 01.2021r
Lp. | ZEG | IEC 870-5-103 |  | OPIS ZDARZENIA | WE/WY | negacje | SSiN
|  | FUN | INF
1 |  | 0 | 6 | Zmiana zaczepu 1 | WE | -
2 |  | 0 | 10 | Zmiana zaczepu 2 | WE | -
3 |  | 0 | 14 | Zmiana zaczepu 3 | WE | -
4 |  | 0 | 18 | Zmiana zaczepu 4 | WE | -
5 |  | 0 | 22 | Zmiana zaczepu 5 | WE | -
6 |  | 0 | 26 | Zmiana zaczepu 6 | WE | -
7 |  | 0 | 30 | Zmiana zaczepu 7 | WE | -
8 |  | 0 | 34 | Zmiana zaczepu 8 | WE | -
9 |  | 0 | 38 | Zmiana zaczepu 9 | WE | -
10 |  | 0 | 42 | Zmiana zaczepu 10 | WE | -
11 |  | 0 | 46 | Zmiana zaczepu 11 | WE | -
12 |  | 0 | 50 | Zmiana zaczepu 12 | WE | -
13 |  | 0 | 54 | Zmiana zaczepu 13 | WE | -
14 |  | 0 | 58 | Zmiana zaczepu 14 | WE | -
15 |  | 0 | 62 | Zmiana zaczepu 15 | WE | -
16 |  | 0 | 66 | Zmiana zaczepu 16 | WE | -
17 |  | 0 | 70 | Zmiana zaczepu 17 | WE | -
18 |  | 0 | 74 | Zmiana zaczepu 18 | WE | -
19 |  | 0 | 78 | Zmiana zaczepu 19 | WE | -
20 |  | 0 | 82 | Zmiana zaczepu 20 | WE | -
21 |  | 0 | 86 | Zmiana zaczepu 21 | WE | -
22 |  | 0 | 90 | Zmiana zaczepu 22 | WE | -
23 |  | 0 | 94 | Zmiana zaczepu 23 | WE | -
24 |  | 0 | 98 | Zmiana zaczepu 24 | WE | -
25 |  | 0 | 102 | Zmiana zaczepu 25 | WE | -
26 |  | 0 | 106 | Zmiana zaczepu 26 | WE | -
27 |  | 0 | 110 | Zmiana zaczepu 27 | WE | -
28 |  | 0 | 114 | Zmiana zaczepu 28 | WE | -
29 |  | 0 | 118 | Zmiana zaczepu 29 | WE | -
30 |  | 0 | 122 | Zmiana zaczepu 30 | WE | -
31 |  | 0 | 126 | Zmiana zaczepu 31 | WE | -
POMIARY
Lp. |  | IEC 870-5-103 |  | OPIS ZDARZENIA
|  | FUN | INF
1 |  | 3 | 1 | Numer zaczepu (Dzielone przez 128; Value >> 7)
ROZSZERZONA LISTA KODÓW
Lp. |  | IEC 870-5-103 |  | OPIS ZDARZENIA
|  | FUN | INF
1 |  | 0 | 5 | Urządzenie włączone
2 |  | 0 | 9 | Przekroczona liczba przełączeń na minutę - kryterium pierwsze
3 |  | 0 | 21 | Przekroczona liczba przełączeń na minutę - kryterium drugie
4 |  | 0 | 13 | Przekroczona liczba przełączeń na godzinę - kryterium pierwsze
5 |  | 0 | 25 | Przekroczona liczba przełączeń na godzinę - kryterium drugie
6 |  | 0 | 17 | Przekroczona liczba przełączeń na dzień - kryterium pierwsze
7 |  | 0 | 29 | Przekroczona liczba przełączeń na dzień - kryterium drugie
8 |  | 0 | 33 | Wczesne ostrzeganie - minimum
9 |  | 0 | 37 | Wczesne ostrzeganie - maksimum
10 |  | 0 | 41 | Zaczepy skrajne - minimum
11 |  | 0 | 45 | Zaczepy skrajne - maximum
12 |  | 0 | 49 | Brak sygnału wejściowego