{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Konfiguracja"," Druk_Fabryczne"," Druk_Indywidualne"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Konfiguracja","index":0,"n_rows":29,"n_cols":32,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,2,33],[3,2,3,9],[4,2,4,9],[5,2,5,9],[3,10,3,33],[4,10,4,33],[5,10,5,33],[3,1,5,1],[19,15,28,15],[19,31,28,31],[19,19,19,30],[6,17,6,23],[27,9,27,11],[27,12,27,14],[28,9,28,11],[28,12,28,14],[23,9,23,11],[23,12,23,14],[24,9,24,11],[24,12,24,14],[20,9,20,11],[20,12,20,14],[21,9,21,11],[21,12,21,14],[22,12,22,14],[25,9,25,11],[25,12,25,14],[26,9,26,11],[26,12,26,14],[27,6,27,8],[26,3,26,5],[26,6,26,8],[25,6,25,8],[22,9,22,11],[28,3,28,5],[28,6,28,8],[19,2,28,2],[20,3,20,5],[20,6,20,8],[21,3,21,5],[21,6,21,8],[22,3,22,5],[22,6,22,8],[23,3,23,5],[23,6,23,8],[24,3,24,5],[24,6,24,8],[25,3,25,5],[19,3,19,14],[27,3,27,5],[19,18,28,18],[20,19,20,21],[20,22,20,24],[20,25,20,27],[20,28,20,30],[21,19,21,21],[21,22,21,24],[21,25,21,27],[21,28,21,30],[22,19,22,21],[22,22,22,24],[22,25,22,27],[22,28,22,30],[24,19,24,21],[24,22,24,24],[24,25,24,27],[24,28,24,30],[23,19,23,21],[23,22,23,24],[23,25,23,27],[23,28,23,30],[26,19,26,21],[26,22,26,24],[26,25,26,27],[26,28,26,30],[25,19,25,21],[25,22,25,24],[25,25,25,27],[25,28,25,30],[28,19,28,21],[28,22,28,24],[28,25,28,27],[28,28,28,30],[27,19,27,21],[27,22,27,24],[27,25,27,27],[27,28,27,30]]}
[]
[null,"Automatyka Systemu Doziemień ASD-2 (Wariant dwa dopływy + łącznik szyn)\n* konfigurator wsuwek * "]
[]
[null,1,"Obiekt",null,null,null,null,null,null,null,"XXX"]
[null,null,"miesiąc_rok",null,null,null,null,null,null,null,"01.08.2019"]
[null,null,"nr. fabryczny",null,null,null,null,null,null,null,190015]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,2,"Opisy wsuwek frontu urządzenia ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"USTAWIENIA FABRYCZNE",null,null,3,"Opisy wsuwek frontu urządzenia ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"USTAWIENIA INDYWIDUALNE"]
[null,null,null,"STAN SYSTEMU ASD",null,null,"SYGNALIZACJA DOZIEMIEŃ",null,null,"SEKCJA 1",null,null,"SEKCJA 2",null,null,null,null,null,null,"STAN SYSTEMU ASD",null,null,"SYGNALIZACJA DOZIEMIEŃ",null,null,"SEKCJA 1",null,null,"SEKCJA 2"]
[null,null,null,"ASD uszkodzony",null,null,"R<5kΩ",null,null,"Al. napięcie U>242V",null,null,"Al. napięcie U>242V",null,null,null,null,null,null,"ASD uszkodzony",null,null,"R<5kΩ",null,null,"Al. napięcie U>242V",null,null,"Al. napięcie U>242V"]
[null,null,null,"Połączenie biegunów jednoimiennych",null,null,"R<10kΩ",null,null,"Up. napięcie U>238V",null,null,"Up. napięcie U>238V",null,null,null,null,null,null,"Połączenie biegunów jednoimiennych",null,null,"R<10kΩ",null,null,"Up. napięcie U>238V",null,null,"Up. napięcie U>238V"]
[null,null,null,"Odstawiony generator sekcji 1 (F1)",null,null,"R<15kΩ",null,null,"Up. napięcie U<218V",null,null,"Up. napięcie U<218V",null,null,null,null,null,null,"Odstawiony generator sekcji 1 (F1)",null,null,"R<15kΩ",null,null,"Up. napięcie U<218V",null,null,"Up. napięcie U<218V"]
[null,null,null,"Trwałe doziemienie sek1\n45kΩ - biegun ”+” (F2)",null,null,"R<20kΩ",null,null,"Al. napięcie U<198V",null,null,"Al. napięcie U<198V",null,null,null,null,null,null,"Trwałe doziemienie sek1\n45kΩ - biegun ”+” (F2)",null,null,"R<20kΩ",null,null,"Al. napięcie U<198V",null,null,"Al. napięcie U<198V"]
[null,null,null,"Trwałe doziemienie sek1\n45kΩ - biegun ”-” (F3)",null,null,"R<25kΩ",null,null,"Up. Doziemienie",null,null,"Up. Doziemienie",null,null,null,null,null,null,"Trwałe doziemienie sek1\n45kΩ - biegun ”-” (F3)",null,null,"R<25kΩ",null,null,"Up. Doziemienie",null,null,"Up. Doziemienie"]
[null,null,null,"Odstawiony generator sekcji 2 (F4)",null,null,"R<30kΩ",null,null,"Al. Doziemienie",null,null,"Al. Doziemienie",null,null,null,null,null,null,"Odstawiony generator sekcji 2 (F4)",null,null,"R<30kΩ",null,null,"Al. Doziemienie",null,null,"Al. Doziemienie"]
[null,null,null,"Trwałe doziemienie sek2\n45kΩ - biegun ”+” (F5)",null,null,"R<40kΩ",null,null,"Asymetria napięcia",null,null,"Asymetria napięcia",null,null,null,null,null,null,"Trwałe doziemienie sek2\n45kΩ - biegun ”+” (F5)",null,null,"R<40kΩ",null,null,"Asymetria napięcia",null,null,"Asymetria napięcia"]
[null,null,null,"Trwałe doziemienie sek2\n45kΩ - biegun ”-” (F6)",null,null,"R<50kΩ",null,null,"Połączenie biegunów różnoimiennych\nS1(+) - S2(-)",null,null,"Połączenie biegunów różnoimiennych\nS2(+) - S1(-)",null,null,null,null,null,null,"Trwałe doziemienie sek2\n45kΩ - biegun ”-” (F6)",null,null,"R<50kΩ",null,null,"Połączenie biegunów różnoimiennych\nS1(+) - S2(-)",null,null,"Połączenie biegunów różnoimiennych\nS2(+) - S1(-)"]

{"sheet":" Druk_Fabryczne","index":1,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"A1","A2",null,"A3","A4"]
[null,null,null,{"$f":"Konfiguracja!D21","v":"STAN SYSTEMU ASD"},{"$f":"Konfiguracja!G21","v":"SYGNALIZACJA DOZIEMIEŃ"},null,{"$f":"Konfiguracja!J21","v":"SEKCJA 1"},{"$f":"Konfiguracja!M21","v":"SEKCJA 2"}]
[]
[null,null,null,{"$f":"Konfiguracja!D22","v":"ASD uszkodzony"},{"$f":"Konfiguracja!G22","v":"R<5kΩ"},null,{"$f":"Konfiguracja!J22","v":"Al. napięcie U>242V"},{"$f":"Konfiguracja!M22","v":"Al. napięcie U>242V"}]
[]
[null,null,null,{"$f":"Konfiguracja!D23","v":"Połączenie biegunów jednoimiennych"},{"$f":"Konfiguracja!G23","v":"R<10kΩ"},null,{"$f":"Konfiguracja!J23","v":"Up. napięcie U>238V"},{"$f":"Konfiguracja!M23","v":"Up. napięcie U>238V"}]
[]
[null,null,null,{"$f":"Konfiguracja!D24","v":"Odstawiony generator sekcji 1 (F1)"},{"$f":"Konfiguracja!G24","v":"R<15kΩ"},null,{"$f":"Konfiguracja!J24","v":"Up. napięcie U<218V"},{"$f":"Konfiguracja!M24","v":"Up. napięcie U<218V"}]
[]
[null,null,null,{"$f":"Konfiguracja!D25","v":"Trwałe doziemienie sek1\n45kΩ - biegun ”+” (F2)"},{"$f":"Konfiguracja!G25","v":"R<20kΩ"},null,{"$f":"Konfiguracja!J25","v":"Al. napięcie U<198V"},{"$f":"Konfiguracja!M25","v":"Al. napięcie U<198V"}]
[]
[null,null,null,{"$f":"Konfiguracja!D26","v":"Trwałe doziemienie sek1\n45kΩ - biegun ”-” (F3)"},{"$f":"Konfiguracja!G26","v":"R<25kΩ"},null,{"$f":"Konfiguracja!J26","v":"Up. Doziemienie"},{"$f":"Konfiguracja!M26","v":"Up. Doziemienie"}]
[]
[null,null,null,{"$f":"Konfiguracja!D27","v":"Odstawiony generator sekcji 2 (F4)"},{"$f":"Konfiguracja!G27","v":"R<30kΩ"},null,{"$f":"Konfiguracja!J27","v":"Al. Doziemienie"},{"$f":"Konfiguracja!M27","v":"Al. Doziemienie"}]
[]
[null,null,null,{"$f":"Konfiguracja!D28","v":"Trwałe doziemienie sek2\n45kΩ - biegun ”+” (F5)"},{"$f":"Konfiguracja!G28","v":"R<40kΩ"},null,{"$f":"Konfiguracja!J28","v":"Asymetria napięcia"},{"$f":"Konfiguracja!M28","v":"Asymetria napięcia"}]
[]
[null,null,null,{"$f":"Konfiguracja!D29","v":"Trwałe doziemienie sek2\n45kΩ - biegun ”-” (F6)"},{"$f":"Konfiguracja!G29","v":"R<50kΩ"},null,{"$f":"Konfiguracja!J29","v":"Połączenie biegunów różnoimiennych\nS1(+) - S2(-)"},{"$f":"Konfiguracja!M29","v":"Połączenie biegunów różnoimiennych\nS2(+) - S1(-)"}]

{"sheet":" Druk_Indywidualne","index":2,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"A1","A2",null,"A3","A4"]
[null,null,null,{"$f":"Konfiguracja!T21","v":"STAN SYSTEMU ASD"},{"$f":"Konfiguracja!W21","v":"SYGNALIZACJA DOZIEMIEŃ"},null,{"$f":"Konfiguracja!Z21","v":"SEKCJA 1"},{"$f":"Konfiguracja!AC21","v":"SEKCJA 2"}]
[]
[null,null,null,{"$f":"Konfiguracja!T22","v":"ASD uszkodzony"},{"$f":"Konfiguracja!W22","v":"R<5kΩ"},null,{"$f":"Konfiguracja!Z22","v":"Al. napięcie U>242V"},{"$f":"Konfiguracja!AC22","v":"Al. napięcie U>242V"}]
[]
[null,null,null,{"$f":"Konfiguracja!T23","v":"Połączenie biegunów jednoimiennych"},{"$f":"Konfiguracja!W23","v":"R<10kΩ"},null,{"$f":"Konfiguracja!Z23","v":"Up. napięcie U>238V"},{"$f":"Konfiguracja!AC23","v":"Up. napięcie U>238V"}]
[]
[null,null,null,{"$f":"Konfiguracja!T24","v":"Odstawiony generator sekcji 1 (F1)"},{"$f":"Konfiguracja!W24","v":"R<15kΩ"},null,{"$f":"Konfiguracja!Z24","v":"Up. napięcie U<218V"},{"$f":"Konfiguracja!AC24","v":"Up. napięcie U<218V"}]
[]
[null,null,null,{"$f":"Konfiguracja!T25","v":"Trwałe doziemienie sek1\n45kΩ - biegun ”+” (F2)"},{"$f":"Konfiguracja!W25","v":"R<20kΩ"},null,{"$f":"Konfiguracja!Z25","v":"Al. napięcie U<198V"},{"$f":"Konfiguracja!AC25","v":"Al. napięcie U<198V"}]
[]
[null,null,null,{"$f":"Konfiguracja!T26","v":"Trwałe doziemienie sek1\n45kΩ - biegun ”-” (F3)"},{"$f":"Konfiguracja!W26","v":"R<25kΩ"},null,{"$f":"Konfiguracja!Z26","v":"Up. Doziemienie"},{"$f":"Konfiguracja!AC26","v":"Up. Doziemienie"}]
[]
[null,null,null,{"$f":"Konfiguracja!T27","v":"Odstawiony generator sekcji 2 (F4)"},{"$f":"Konfiguracja!W27","v":"R<30kΩ"},null,{"$f":"Konfiguracja!Z27","v":"Al. Doziemienie"},{"$f":"Konfiguracja!AC27","v":"Al. Doziemienie"}]
[]
[null,null,null,{"$f":"Konfiguracja!T28","v":"Trwałe doziemienie sek2\n45kΩ - biegun ”+” (F5)"},{"$f":"Konfiguracja!W28","v":"R<40kΩ"},null,{"$f":"Konfiguracja!Z28","v":"Asymetria napięcia"},{"$f":"Konfiguracja!AC28","v":"Asymetria napięcia"}]
[]
[null,null,null,{"$f":"Konfiguracja!T29","v":"Trwałe doziemienie sek2\n45kΩ - biegun ”-” (F6)"},{"$f":"Konfiguracja!W29","v":"R<50kΩ"},null,{"$f":"Konfiguracja!Z29","v":"Połączenie biegunów różnoimiennych\nS1(+) - S2(-)"},{"$f":"Konfiguracja!AC29","v":"Połączenie biegunów różnoimiennych\nS2(+) - S1(-)"}]