## Konfiguracja
Automatyka Systemu Doziemień ASD-2 (Wariant dwa dopływy + łącznik szyn) * konfigurator wsuwek *
1 | Obiekt |  |  |  | XXX
| miesiąc_rok |  |  |  | 01.08.2019
| nr. fabryczny |  |  |  | 190015
| 2 | Opisy wsuwek frontu urządzenia |  |  |  |  | USTAWIENIA FABRYCZNE | 3 | Opisy wsuwek frontu urządzenia |  |  |  | USTAWIENIA INDYWIDUALNE
|  | STAN SYSTEMU ASD | SYGNALIZACJA DOZIEMIEŃ | SEKCJA 1 |  | SEKCJA 2 |  |  | STAN SYSTEMU ASD | SYGNALIZACJA DOZIEMIEŃ | SEKCJA 1 | SEKCJA 2
|  | ASD uszkodzony | R<5kΩ | Al. napięcie U>242V |  | Al. napięcie U>242V |  |  | ASD uszkodzony | R<5kΩ | Al. napięcie U>242V | Al. napięcie U>242V
|  | Połączenie biegunów jednoimiennych | R<10kΩ | Up. napięcie U>238V |  | Up. napięcie U>238V |  |  | Połączenie biegunów jednoimiennych | R<10kΩ | Up. napięcie U>238V | Up. napięcie U>238V
|  | Odstawiony generator sekcji 1 (F1) | R<15kΩ | Up. napięcie U<218V |  | Up. napięcie U<218V |  |  | Odstawiony generator sekcji 1 (F1) | R<15kΩ | Up. napięcie U<218V | Up. napięcie U<218V
|  | Trwałe doziemienie sek1 45kΩ - biegun ”+” (F2) | R<20kΩ | Al. napięcie U<198V |  | Al. napięcie U<198V |  |  | Trwałe doziemienie sek1 45kΩ - biegun ”+” (F2) | R<20kΩ | Al. napięcie U<198V | Al. napięcie U<198V
|  | Trwałe doziemienie sek1 45kΩ - biegun ”-” (F3) | R<25kΩ | Up. Doziemienie |  | Up. Doziemienie |  |  | Trwałe doziemienie sek1 45kΩ - biegun ”-” (F3) | R<25kΩ | Up. Doziemienie | Up. Doziemienie
|  | Odstawiony generator sekcji 2 (F4) | R<30kΩ | Al. Doziemienie |  | Al. Doziemienie |  |  | Odstawiony generator sekcji 2 (F4) | R<30kΩ | Al. Doziemienie | Al. Doziemienie
|  | Trwałe doziemienie sek2 45kΩ - biegun ”+” (F5) | R<40kΩ | Asymetria napięcia |  | Asymetria napięcia |  |  | Trwałe doziemienie sek2 45kΩ - biegun ”+” (F5) | R<40kΩ | Asymetria napięcia | Asymetria napięcia
|  | Trwałe doziemienie sek2 45kΩ - biegun ”-” (F6) | R<50kΩ | Połączenie biegunów różnoimiennych S1(+) - S2(-) |  | Połączenie biegunów różnoimiennych S2(+) - S1(-) |  |  | Trwałe doziemienie sek2 45kΩ - biegun ”-” (F6) | R<50kΩ | Połączenie biegunów różnoimiennych S1(+) - S2(-) | Połączenie biegunów różnoimiennych S2(+) - S1(-)
Drukuj wsuwki
Zapisz wsuwki
Drukuj wsuwki

## Druk_Fabryczne (hidden)
A1 | A2 | A3 | A4
STAN SYSTEMU ASD | SYGNALIZACJA DOZIEMIEŃ | SEKCJA 1 | SEKCJA 2
ASD uszkodzony | R<5kΩ | Al. napięcie U>242V | Al. napięcie U>242V
Połączenie biegunów jednoimiennych | R<10kΩ | Up. napięcie U>238V | Up. napięcie U>238V
Odstawiony generator sekcji 1 (F1) | R<15kΩ | Up. napięcie U<218V | Up. napięcie U<218V
Trwałe doziemienie sek1 45kΩ - biegun ”+” (F2) | R<20kΩ | Al. napięcie U<198V | Al. napięcie U<198V
Trwałe doziemienie sek1 45kΩ - biegun ”-” (F3) | R<25kΩ | Up. Doziemienie | Up. Doziemienie
Odstawiony generator sekcji 2 (F4) | R<30kΩ | Al. Doziemienie | Al. Doziemienie
Trwałe doziemienie sek2 45kΩ - biegun ”+” (F5) | R<40kΩ | Asymetria napięcia | Asymetria napięcia
Trwałe doziemienie sek2 45kΩ - biegun ”-” (F6) | R<50kΩ | Połączenie biegunów różnoimiennych S1(+) - S2(-) | Połączenie biegunów różnoimiennych S2(+) - S1(-)

## Druk_Indywidualne (hidden)
A1 | A2 | A3 | A4
STAN SYSTEMU ASD | SYGNALIZACJA DOZIEMIEŃ | SEKCJA 1 | SEKCJA 2
ASD uszkodzony | R<5kΩ | Al. napięcie U>242V | Al. napięcie U>242V
Połączenie biegunów jednoimiennych | R<10kΩ | Up. napięcie U>238V | Up. napięcie U>238V
Odstawiony generator sekcji 1 (F1) | R<15kΩ | Up. napięcie U<218V | Up. napięcie U<218V
Trwałe doziemienie sek1 45kΩ - biegun ”+” (F2) | R<20kΩ | Al. napięcie U<198V | Al. napięcie U<198V
Trwałe doziemienie sek1 45kΩ - biegun ”-” (F3) | R<25kΩ | Up. Doziemienie | Up. Doziemienie
Odstawiony generator sekcji 2 (F4) | R<30kΩ | Al. Doziemienie | Al. Doziemienie
Trwałe doziemienie sek2 45kΩ - biegun ”+” (F5) | R<40kΩ | Asymetria napięcia | Asymetria napięcia
Trwałe doziemienie sek2 45kΩ - biegun ”-” (F6) | R<50kΩ | Połączenie biegunów różnoimiennych S1(+) - S2(-) | Połączenie biegunów różnoimiennych S2(+) - S1(-)