## KODY IEC_SSiN
NAZWA URZĄDZENIA: SYSTEM KONTROLI DOZIEMIEŃ ASD-2
LOKALIZACJA …………..………..…... 9600/19200/……………. [bps] adres ………….. Aktualne od 01.2020r
Lp. | ZEG | IEC 870-5-103 |  | OPIS ZDARZENIA | WE/WY | negacje | SSiN
| Wtyczka/Pin | FUN | INF
1 | Z1-1-2 | 20 | 1 | Zanik napięcia zasilania 1. | WE | -
2 | Z1-3-4 | 20 | 2 | Zanik napięcia zasilania 2. | WE | -
3 | Z1-5-6 | 20 | 3 | REZERWA | WE | -
4 | Z1-7-8 | 20 | 4 | REZERWA | WE | -
5 | Z1-9-10 | 20 | 5 | REZERWA | WE | -
6 | Z1-11-12 | 20 | 6 | REZERWA | WE | -
7 | Z1-13-14 | 20 | 7 | REZERWA | WE | -
8 | Y1-1-2 | 18 | 1 | Sekcja 1 - Działanie U >> Un | WY | -
9 | Y1-3-4 | 18 | 2 | Sekcja 1 - Działanie U > Un | WY | -
10 | Y1-5-6 | 18 | 3 | Sekcja 1 - Działanie U < Un | WY | -
11 | Y1-7-8 | 18 | 4 | Sekcja 1 - Działanie U << Un | WY | -
12 | Y1-9-10 | 18 | 5 | Sekcja 1 - działanie R< | WY | -
13 | Y1-11-12 | 18 | 6 | Sekcja 1 - Działanie R<< | WY | -
14 | Y1-13-14 | 18 | 7 | ASD-2 Uszkodzony | WY | -
15 | Y1-15-16 | 18 | 8 | ASD-2 Zablokowany | WY | -
16 | Y2-1-2 | 19 | 1 | Sekcja 2 - Działanie U >> Un | WY | -
17 | Y2-3-4 | 19 | 2 | Sekcja 2 - Działanie U > Un | WY | -
18 | Y2-5-6 | 19 | 3 | Sekcja 2 - Działanie U < Un | WY | -
19 | Y2-7-8 | 19 | 4 | Sekcja 2 - Działanie U << Un | WY | -
20 | Y2-9-10 | 19 | 5 | Sekcja 2 - działanie R< | WY | -
21 | Y2-11-12 | 19 | 6 | Sekcja 2 - Działanie R<< | WY | -
22 | Y2-13-14 | 19 | 7 | Up / Al Asymetria w układzie | WY | -
23 | Y2-15-16 | 19 | 8 | Połączenie biegunów jedno-/różnoimiennych | WY | -
24* | RPB-2 | 51 | 1 | Alarm napięcia baterii
25* |  | 51 | 2 | Alarm napięcia punktu środkowego
26* |  | 51 | 3 | Alarm prąd baterii
27* |  | 51 | 4 | Alarm temp. baterii
28* |  | 51 | 5 | Alarm ładunek
29* |  | 51 | 6 | Alarm tętnienia napięcia
30* |  | 51 | 7 | Alarm tętnienia prądu
31* |  | 51 | 8 | Alarm charakterystyki U(t)
32* |  | 51 | 9 | Kontrola łądowania
33* | N30H | 51 | 10 | Alarm 1
34* |  | 51 | 11 | Alarm 2
35* | N30U | 51 | 12 | Alarm 1
36* |  | 51 | 13 | Alarm 2
37* |  | 52 | 6
38* |  | 52 | 7 | Brak komunikacji po MODBUS
39* |  | 52 | 8 | REZERWA
*wersja rozszerzona o odczyt stanów po protokole MODBUS z zewnętrznych urządzeń
POMIARY
Lp. |  | IEC 870-5-103 |  | OPIS ZDARZENIA
|  | FUN | INF
1 |  | 1 | 1 | Napięcie baterii sekcji 1 [V]
2 |  | 1 | 2 | Napięcie dodatnie szyny sekcji 1 [V]
3 |  | 1 | 3 | Napięcie ujemne szyny sekcji 1 [V]
4 |  | 1 | 4 | Rezystancja dodatnia sekcji 1 [kΩ]
5 |  | 1 | 5 | Rezystancja ujemna sekcji 1 [kΩ]
6 |  | 1 | 6 | Napięcie baterii sekcji 2 [V]
7 |  | 1 | 7 | Napięcie dodatnie szyny sekcji 2 [V]
8 |  | 1 | 8 | Napięcie ujemne szyny sekcji 2 [V]
9 |  | 1 | 9 | Rezystancja dodatnia sekcji 2 [kΩ]
10 |  | 1 | 10 | Rezystancja ujemna sekcji 2 [kΩ]
11* | RPB-2 | 50 | 1 | Napięcie całkowite
12* |  | 50 | 2 | Napięcie punktu środkowego
13* |  | 50 | 3 | Prąd baterii
14* |  | 50 | 4 | Temperatura
15* |  | 50 | 5 | Napięcie zasilania elektroniki
16* |  | 50 | 6 | Tętnienia napięcia
17* |  | 50 | 7 | Tętnienia prądu
18* |  | 50 | 8 | Ładunek
19* |  | 50 | 9 | Napięcie na ogniwo
20* | N30H | 50 | 10 | Pomiar napięcia
21* | N30U | 50 | 11 | Pomiar prądu
22* |  | 50 | 12 | REZERWA
23* |  | 50 | 13 | REZERWA
24* |  | 50 | 14 | REZERWA
*wersja rozszerzona o odczyt stanów po protokole MODBUS z zewnętrznych urządzeń